长春工业大学高质量发展-公服建设-北湖化学化工楼实验室基础设施建设项目

招标文件

项目编号：2025ZYYC0305

采   购   人：长  春  工  业  大  学

采购代理机构：中盈永诚咨询集团有限公司

二○二五年三月

目　　录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	4

第三部分  评标办法	14

第四部分  采购需求	25

第五部分  合同格式	42

第六部分  投标文件格式	57

# 第一部分  招标公告

项目概况

长春工业大学高质量发展-公服建设-北湖化学化工楼实验室基础设施建设项目的潜在投标人应在“政采云”平台（网址：http://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2025年4月22日9时30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：2025ZYYC0305；

2.采购计划编号：采购计划-[2025]-01160号；

3.项目名称：长春工业大学高质量发展-公服建设-北湖化学化工楼实验室基础设施建设项目；

4.预算金额：467万元；

5.最高限价：467万元；

6.采购需求：长春工业大学高质量发展-公服建设-北湖化学化工楼实验室基础设施建设项目，具体详见招标文件第四部分采购需求；

7.合同履行期限（交货期）：合同订立后60天；

8.交货地点：长春工业大学北湖校区；

9.质量标准：符合国家及相关行业合格标准；

10.本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：

3.1拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

3.2不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人；不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库[2016]125号）；

3.3与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；

3.4参加政府采购活动前三年内（2022年至今），在经营活动中没有重大违法记录。

三、获取招标文件

1.获取招标文件时间：2025年3月28日至2025年4月7日，每天00时至23时59分；

2.方式：潜在投标人自行登录“政采云”平台（网址：http:// www.zcygov.cn）按要求下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），其他途径获取的采购文件开标时一律按无效处理；

3.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年4月22日9时30分（北京时间）

2.地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标四室。

3.提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。电子投标文件解密期限及方式：开启时间后30分钟内，由投标人持制作该电子投标文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各投标人在开标前及网上开评标系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.采购公告发布媒介：政采云平台、同步推送至吉林省政府采购网、吉林省公共资源交易公共服务平台和中国政府采购网。

2.需要落实的政府采购政策：关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)等。

3.电子化平台相关注意事项：

（1）投标人在电子化平台参与政府采购项目前，应在电子化平台完成信息注册；

（2） CA 数字证书申请：未进行政采云注册并办理数字证书（CA 认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动。投标人须自行考虑办理时间，由于投标人自身原因导致无法完成办理的，后果自负；（安信 CA 申请流程：http://www.anxinca.com/kehu/zcy/kh-zcy-zsshenqing.html；翔晟 CA 申请流程：http://www.share-sun.com/xsapply/admin/login.aspx?unitname=jilin）

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动；

（4）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台，点击右侧咨询小采，获取智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：长春工业大学

地    址：长春市延安大街2055号

联系方式：0431-85716512（冯若甫）

2.采购代理机构信息

名    称：中盈永诚咨询集团有限公司

地　　址：长春市净月开发区福祉大路君盈身份广场1号楼12楼

联系方式：0431-88001028（王浩源）

3.项目联系方式

项目联系人：王浩源

电　　话：0431-88001028

# 第二部分  投标人须知

一、投标人须知前附表

| 项 号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：长春工业大学 地 址：长春市延安大街2055号 联 系 人：冯若甫 电 话：0431-85716512 |
|  | 采购代理机构 | 名 称：中盈永诚咨询集团有限公司 地 址：长春市净月开发区福祉大路君盈身份广场1号楼12楼 联 系 人：王浩源 联系电话：0431-88001028 |
| 2 | 项目编号 | 2025ZYYC0305 |
| 3 | 项目名称 | 长春工业大学高质量发展-公服建设-北湖化学化工楼实验室基础设施建设项目 |
| 4 | 预算金额 （最高限价） | 467万元； 注：投标人所报总价不得超过预算金额或最高限价，否则按无效投标处理。 |
| 5 | 交货地点 | 长春工业大学北湖校区 |
| 6 | 质量标准 | 符合国家及相关行业合格标准 |
| 7 | 质保期 | 验收合格后3年 |
| 8 | 采购需求 | 长春工业大学高质量发展-公服建设-北湖化学化工楼实验室基础设施建设项目，具体详见招标文件第四部分采购需求 |
| 9 | 合同履行期限 （交货期） | 合同订立后60天 |
| 10 | 资金来源 | 财政资金 |
| 11 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购； 3.本项目的特定资格要求： 3.1拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标； 3.2不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单投标人；不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库[2016]125号）； 3.3与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动； 3.4参加政府采购活动前三年内（2022年至今），在经营活动中没有重大违法记录。 |
| 12 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：包括转账、电汇，支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标保证金应当从投标人的基本账户转出。 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。投标保证金缴纳以到账时间为准。 投标保证金的金额：4.6万元整 要求： （1）投标人将基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件及投标保证金缴纳凭证复印件装入到投标文件中。 （2）以保函形式提交投标保证金的，保函扫描件应在投标截止时间前发送至招标代理机构邮箱1319394819@qq.com，保函原件应在投标截止时间前递交至招标代理机构，保函复印件装入投标文件中。 收款人全称：中盈永诚咨询集团有限公司长春分公司 开户银行:中国银行长春永顺路支行 银行账号:157265454349 行号：104241016544 投标单位应在汇款凭证上注明投标保证金、项目名称（简写），以便核对查实。 |
| 14 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 15 | 投标文件份数 | 实行政采云电子投标，开标当日无需提供纸质版。中标公告发布后3日内，中标单位向代理机构递交三份纸质版投标文件。 |
| 16 | 投标文件提交地点及截止时间 | 时间：2025年4月22日9时30分（北京时间） 地点：“政采云”平台 |
| 17 | 开标 | 时间：2025年4月22日9时30分（北京时间） 地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标四室 |
| 18 | 评标方法及标准 | 综合评分法 |
| 19 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：采购人代表1人，技术、经济相关专业专家4人； 评标专家确定方式：从吉林省政府采购评标专家库中随机抽取。 |
| 20 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐3名中标候选人 |
| 21 | 签订合同 | 应在中标通知书发出之日起 30 日内签订采购合同。 |
| 22 | 付款方式 | 按合同约定支付。 |
| 23 | 履约担保 | 中标人应在收到中标通知书后7天内向采购人提交中标金额5%的履约保证金。 |
| 24 | 合同公示 | 中标人与采购人签订合同后 2 个工作日内将采购合同扫描件发送至采购代理机构进行合同公示。 |
| 25 | 招标代理服务费 | 执行《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），向中标人收取招标代理服务费。收费标准：参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件规定标准的45%收取。 |
| 26 | 分包 | 不允许 |
| 27 | 合同方式 | 固定总价 |
| 28 | 解密方式 | （1）本项目采用全流程电子化招投标，开标方式为远程开标，并按照现场工作人员通知使用CA锁进行投标文件远程解密。 （2）电子投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交投标文件截止时间前通过网络将电子投标文件上传至“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn），投标人在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）提交电子投标文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。 （3）电子投标文件解密期限及方式：开标时间后30分钟内，由投标人持制作该电子投标文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各投标人开标前及网上开评标系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密；当采购代理机构开启解密程序后，各投标人再进行解密）。 （4）投标文件解密截止时间后，“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）公布投标报价信息，投标人持企业数字证书登录“政采云”平台在线查询投标报价信息。因投标投标人自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标文件，其投标无效。 |
| 29 | 政府采购合同融资 | 吉林省政府采购网已开通“政府采购合同融资”服务专区，中标人凭政府采购合同等相关材料可通过融资专区获得融资贷款支持。 |
| 本项目招标公告与招标文件中内容有不符之处，以本招标文件中内容为准。 |  |  |

二、投标人须知

## A 说明

### 1.适用范围

本文件是受采购人委托，对采购人委托采购项目的规范性招标文件，适用于本项目招标公告所述的标的采购及相关服务，是投标人编制投标文件的依据。

### 2.法律适用

本招标文件及由本次招标产生的合同适用中华人民共和国法律。

### 3.定义

“采购代理机构”系指组织本次招标的代理机构；

“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的投标商；

“买方”系指采购人，合同一方当事人；

“货物及服务”系指招标文件规定须完成的货物及服务和其他的类似义务；

“日”、“天”系指日历日；

“合同”是买方与中标人共同以招标文件、投标文件为依据，经过协商签订的具备法律效力的文件。招标文件、投标文件及其共同确定的补充文件是合同的有效组成部分，与合同具备同等的法律效力。

### 4.合格的投标人

4.1合格投标人必须符合投标人须知前附表第11项下各项要求；

4.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。采购代理机构保留进一步要求投标人补充提供有关材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。

5．投标费用

投标人应承担其在投标准备、编制、递交投标文件和签订合同协议书的整个过程中发生的一切费用而不论其投标结果如何。

## B.招标文件说明

### 6.招标文件

招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和投标文件格式。招标文件由以下部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   投标人须知

第三部分   评标办法

第四部分   采购需求

第五部分   合同格式

第六部分   投标文件格式

### 7.招标文件的澄清

投标人对本次招标文件的内容有疑问时，可要求澄清，但应在距投标截止日10日前，在“政采云”平台上提交，同时将电子文本疑问发至信箱：1319394819@qq.com，并电话通知采购代理机构。投标人逾期所提问题，不予解答。招标文件澄清在“政采云”平台发布，请潜在投标人在参加与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的投标人有义务在网上自行查询。

### 8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间15日前，招标机构可根据需要和（或）依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并在“政采云”平台上发布，请潜在投标人在参加与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的投标人有义务在网上自行查询。

8.2 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人具有同样的约束力。

## C投标文件的编写

### 9.投标语言及计量单位

9.1投标文件及投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，以中文书写（专有名词除外）；

9.2除在招标文件的“技术要求”中另有规定外， 计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

### 10．投标文件的组成

详见第六部分：投标文件格式。

### 11.投标文件内容填写说明

11.1投标人应严格按招标文件要求的内容逐项填写编制投标文件，有规定格式的按规定格式填写，无规定格式的由投标人自拟。

11.2开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。投标文件不得漏项或虚报，否则将可能导致其投标被拒绝。

11.3 投标人应保证其所提供文件的真实性，并应对招标文件的实质性要求作出完全响应，否则其投标可能被拒绝。

11.4投标人视需要自行编制技术文件的补充附件。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

### 12.投标报价

12.1 所有投标均以人民币报价；

12.2投标人应在填写分项报价表时注明各项单价、总价。如果单价与总价有出入，以单价为准。采购代理机构不接受有任何选择的报价；报价须有法人代表或授权代表签署。

12.3投标人应按上述12.1-12.3条款要求填写投标报价，以供评标委员会比较评价。

12.4投标人因承包本项目需支付的一切费用如：设备制造或采购、拼装、检验、税金、运费、安装费、保险费、调试验收等费用均由投标人承担，并包含在所报的单价或总价内。

13.投标保证金

13.1投标保证金的形式：见投标人须知前附表第13项；

13.2投标保证金的金额：见投标人须知前附表第13项；

13.3递交方式：见投标人须知前附表第13项；

13.4投标保证金用于保护本次招标免受因投标人不履行投标承诺及合同等行为而引起的风险；

13.5未按13.1-13.3条款要求提交投标保证金的投标将被视为投标无效；

13.6未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内，及时联系采购人或采购代理机构办理退还投标保证金手续。因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担资金占用费；

13.7中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定缴纳了履约保证金后五个工作日内退回原汇入账户。（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还，采购代理机构不承担相应责任；②投标人因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内）；

13.8 发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标文件；

（2）中标人不按本须知第26条规定签约；

### 14.投标有效期

14.1从开标之日起，投标有效期为90天。不能满足投标有效期的投标，将被拒绝；

14.2特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人延长投标有效期，这种要求和答复都应以书面的形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

### 15.投标文件的签署及规定（采用电子招标的，以政采云平台以及招标文件要求为准）

15.1 组成投标文件的各项资料均应遵守本须知第10条中所规定的内容。

15.2 投标人应填写单位全称，同时加盖印章。

15.3 投标文件必须由法人代表或法人授权代表签署。

15.4 投标文件文件份数：见投标人须知前附表第15项。

15.5 投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。

15.6 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

15.7 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.8采购代理机构概不接受以电话、传真形式的投标。

## D投标文件的递交

### 16.投标文件的密封和标记（采用电子招标的，以政采云平台要求为准）

16.1投标人应将投标文件正本和副本分别密封，并标明招标编号、投标项目名称、投标人名称及正本或副本等。封口骑缝处应加盖密封章；投标文件电子版应单独密封。

16.2为了方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样。

16.3每一密封信封上注明“于   年   月  日   时之前不准启封”的字样；

16.4如投标文件由专人送交，投标人应将投标文件按16.1-16.3中的规定进行密封和标记后，按投标邀请注明的投标地址送至采购代理机构；

16.5如果投标文件通过邮寄递交,投标人应将投标文件用内外两层信封密封:

1) 内层信封的封装与标记同16.1-16.3规定；

2) 外层信封装入16.1及16.2所述全部内封资料,并注明招标编号、投标项目名称、采购代理机构名称、地址。同时应写明投标人的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。

16.6采购代理机构对投标文件的误投或未投标前提前拆封概不负责。

### 17.递交投标文件的截止时间

17.1所有投标文件不论是通过专人或邮寄递交，都必须按照采购代理机构在招标文件中规定的投标截止时间之前送至投标地点。

17.2 采购代理机构推迟投标截止时间时，在“政采云”平台上发布推迟信息。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

17.3 采购代理机构对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。

17.4 在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

17.5本项目招标过程中，需法人代表或法人授权代表出面完成的，须出具法人代表身份证明或法人授权委托书原件及身份证原件，如不出具拒绝受理。

18.投标文件修改和撤消

18.1 投标以后，如果投标人提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达采购代理机构者，采购代理机构予以接受。

18.2 投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”和“开标时启封”字样。

18.3 撤消投标应以书面(或传真)的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤消投标的正式文件。撤消投标的时间以送达采购代理机构或邮电到达日戳为准。

18.4投标截止时间以后不得修改投标文件；

18.5开标后投标人不得撤回投标。

## E开标及评标

### 19.开标

19.1 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人代表及有关工作人员参加。

19.2 采用全流程电子化交易的项目，投标人应通过政采云平台参加开标。

19.3开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

19.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

19.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

19.6采用全流程电子化交易的项目，开标流程以政采云平台流程为准。

### 20.对投标文件的初审

20.1 采购人根据招标项目特点组建评标委员会，由采购人代表和技术经济及其他有关方面的专家组成。

采购人或者采购代理机构将审查每个投标人提交的资格审查文件是否齐全完整，是否合法有效，是否有重大偏离和保留，是否符合招标文件要求。资格审查不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

对于资格审查合格的投标人，评标委员会将审查其投标文件商务和技术部分是否对招标文件规定的事项、格式、条款和技术规格等要求都做出了实质性响应。实质性响应的投标是指与招标文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

20.2 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

(1) 如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

(2) 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

(3) 投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

20.3 与招标文件有重大偏离的投标文件将被视为具有非实质响应性的投标文件而被拒绝。

重大偏离系指投标项目的服务范围、质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。这些偏离不允许在开标后修正。但采购代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。评委会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

20.4 投标有下列情况之一者，将被视为非实质性响应的投标而被拒绝：

- 资格条件及证明文件不符合招标文件要求的；

- 投标文件无公章或无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的，或未按要求签字、盖公章的；

- 不能满足投标有效期的；

- 投标明显不符合技术规格、技术标准的要求；

- 投标文件附有买方不能接受的条件；

- 投标报价超过预算金额和最高限价的；

- 未响应招标文件规定的其它实质性条款。

### 21.投标的澄清

21.1 采购代理机构有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求，或要求其补充某些材料。投标人必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

21.2 必要时采购代理机构可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

21.3 投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

### 22.评标

22.1 原则：对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

22.2 标准：评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

### 23.评标过程保密

23.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同意向的一切情况均不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员；

23.2在评标期间，投标人企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

F  确定中标

### 24.最终审查

24.1评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，并提出书面评标报告，推荐中标候选人。最终审查的对象是招标项目的合格的投标人。

24.2 最终审查的内容是对合格的投标人的产品进行产品性能、技术状况、生产条件、产品质量、财务状况、资格、信誉以及采购人认为有必要了解的其他问题作进一步的审查。

24.3 接受最终审查的合格的投标人，必须如实回答和受理采购人的询问或考查，并提供所需的有关资料。

24.4评标委员会从合格的投标人中评出中标候选人，并写出完整的评标报告。

### 25.中标通知

25.1采购代理机构提交评标报告报采购人确认，采购人在收到评标报告 5 个工作日内确定中标人，按照评标报告中确定的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

25.2在投标有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的中标人。

25.3当中标人按第26条规定与买方签定合同后，采购代理机构将在5个工作日内退还其投标保证金。采购人对未中标的投标人不作落标原因的解释。

26.签定合同

中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与买方签定合同，否则按开标后撤回投标处理。

采购合同采用国家有关部门制定的标准格式合同。招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同组成部分。

履约担保：合同签订前中标人应按投标人须知前附表23项要求办理履约保证金。

## G中标服务费

### 27.中标服务费

27.1中标人须按招标文件中标服务费收取规定的标准向代理机构缴纳中标服务费。

27.2中标人在收到《中标通知书》后向采购代理机构一次性缴纳中标服务费。可采用以下方式之一交付中标服务费：现金、转账及电汇。

27.3 其他费用遵照国家、地方有关规定执行。

### 28.需要补充的其他内容

28.1政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

28.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人授权代表及相关人员均应当准时在线参加，无关人员不得进入。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

28.3投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。采购代理机构点击[开始解密]按钮后，投标人可以在线解密，解密时限为 30 分钟。

28.4投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式（须加盖公章）{质疑书的具体格式内容详见《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）}通知采购代理机构向采购方提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 第三部分  评标办法

按照国家相关部门的规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，结合本招标项目的实际情况，制定本招标项目评标办法。

一、评标程序

（一）组成评标委员会

按照国家有关部委及吉林省的相关规定，从专家库中随机抽取技术、经济等方面的专家4人，采购人代表1人，共5人组成评标委员会（以下简称“评委会”）。为保证评标工作的顺利进行，推荐一名专家担任评委会主任，负责评标全面工作。

（二）评审方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（三）评标工作

评标本着客观公正、公平竞争、择优推荐、规范合法的原则进行。评标工作分为资格审查、符合性审查和详细评审三个步骤。

1.资格审查。采购人或代理机构对各投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人方可进入符合性审查。不具备招标文件中规定的资格要求的，投标无效。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.符合性审查。评委会对投标人的投标文件进行符合性审查。符合性审查合格的投标人方可进入详细评审。有一项不符合的，投标无效。

2.1政府采购应当采购本国货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》规定确需采购进口产品的，实行审核管理。经审核允许采购进口产品的，不得排斥符合要求的本国产品。在招标文件中未标明采购进口产品的，均为采购本国产品。投标人必须投标本国产品，投标进口产品的，投标无效。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.2核心产品提供相同品牌、相同型号且通过资格审查、符合性审查的不同投标投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标投标人计算，评审后得分最高的同品牌同型号投标投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，参照5.1规定确定一个投标投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌同型号投标投标人不作为中标候选人。符合性审查后，因提供相同品牌、相同型号产品的不同投标投标人按一家计算而导致有效投标投标人不足3家的，应予废标。

3.详细评审。详细评审采用综合评分法。评委依据评标办法分别对各投标人的投标文件进行评审、赋分。如果通过资格审查和符合性审查的投标人不足三家，则采购人重新招标。

（四）询标（必要时）

评标委员会对投标文件需要澄清的问题，采用集体询标方式进行。

（五）推荐中标候选人

5.1汇总各评委得分,投标投标人最终得分按各位评委打分平均值计取,保留小数点后两位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会根据综合评审结果，按照综合得分由高到低的顺序，推荐三名中标候选人，由采购人确定排名第一的投标人为中标人。

5.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标办法和标准

（一）资格审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 投标人须是具有独立法人资格的企业或其他组织，具有有效营业执照。投标文件内附营业执照复印件加盖公章。 |
| 2 | 财务状况 | 近年（2023年）财务状况良好，具有健全的财务会计制度。投标文件内附近年（2023年）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（2024年以后新成立的公司无审计报告的，提供由法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章的财务状况良好承诺书）复印件加盖公章。 |
| 3 | 履约能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。投标文件内附由法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章的承诺书。 |
| 4 | 纳税及社保 | 具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。投标文件内附近一年至今任意一个月纳税证明及社会保障资金缴纳证明复印件加盖公章。依法免税的或依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应证明材料。 |
| 5 | 信誉要求 | 1.拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标； 2.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动； 3.参加政府采购活动前三年内（2022年至今），在经营活动中没有重大违法记录； 4.不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单供应商；不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库[2016]125号）； 投标文件内附：第1、2、3项由法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章的承诺书；第4项附相关网站查询截图加盖公章。 |

注：上述表中任何一项不合格，审查结论为“不合格”，不进入符合性审查。

（二）符合性审查

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人名称与营业执照名称一致 |
| 2 | 投标文件的签署及填写符合招标文件的要求 |
| 3 | 按照招标文件的规定提供投标保证金 |
| 4 | 投标有效期满足招标文件要求 |
| 5 | 合同履行期限（交货期）满足招标文件要求 |
| 6 | 投标报价不超过预算金额或最高限价 |
| 7 | 投标文件没有采购人不能接受的条件 |
| 8 | 投标符合技术规格、技术标准的要求，无负偏离 |
| 9 | 响应招标文件规定的全部实质性条款 |
| 10 | 投标文件关键内容无不全、字迹模糊、无法辨认 |
| 11 | 投标文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形 |

注：上述表中任何一项不合格，审查结论为“不合格”，不进入详细评审。

（三）详细评审

| 评分因素 |  | 评分标准 | 分值 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 以满足招标文件要求且报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。 政府采购政策：按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 30 |  |  |  |
| 商务部分（3分） | 业绩 | 投标人需提供近三年（2022年01月01日至今）本项目的核心产品：实验室中央台及可移动智慧大屏制造商的类似项目业绩合同复印件并加盖投标人公章（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、采购内容与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）。 每提供1份得0.5分，实验室中央台或可移动智慧大屏类似业绩单项得分最多得1.5分，本项最高得3分，未提供不得分。 | 3 |  |  |  |
| 技术因素 （50分） | 第1项 实验室中央台 | 7.1性能要求： 1）提供具有CMA标识的检测报告，检测结果满足：在使用调整系统前，安装A型试验门时，其下沉量不应大于 2.0mm。 2）提供具有CMA标识的检测报告，检测结果满足：经过480小时中性盐雾测试等级≥9级。 提供满足上述要求的检测报告复印件加盖投标人公章，每满足一项得2分，共计4分，未提供或不满足要求的不得分。 | 4 |  |  |  |
|  |  | 8.2提供具有CMA标识的检测报告，检测结果满足：经过240小时乙酸盐雾测试等级≥9级 ，中性盐雾试验≥480小时，耐腐蚀等级≥10级 - 提供得2分，未提供或不满足要求的不得分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 14.实验台柜体性能要求如下： 14.1钢板内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂，喷涂粉末带有抗菌性，提供具有CMA标识的检测报告，检测结果满足： 金黄葡萄球菌抗细菌性能检测结果>99%; 大肠埃希菌抗细菌性能检测结果>99%; 金黄葡萄球菌抗细菌耐久性能检测结果>95%; 大肠埃希菌抗细菌耐久性能检测结果>95%。 14.2实验台抗菌性检测要求满足： 提供具有CMA标识的检测报告，检测结果满足：恶臭假单胞菌、单核细胞增生、李斯特氏菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、甲型溶血链球菌:唾液链球菌，抗菌率>99% 提供满足上述要求的检测报告复印件加盖投标人公章，每满足一项得2分，共计4分，未提供或不满足要求的不得分。 | 4 |  |  |  |
|  |  | 16.3提供具有CMA标识的检测报告，防潮性能试验检测结果满足：试样放置在100华氏度、饱和湿度的环境中 1000小时，无明显变化； 提供得2分，未提供或不满足要求的不得分。 | 2 |  |  |  |
|  | 第8项 实验台水配件1 | 1.5依据GB/T11547-2008-塑料耐液体化学试剂性能的测定，在159项化学试剂中完全浸泡72小时，无明显变化，各单项判断5级。提供具有CMA标识的检测报告，提供得2分，未提供或不满足要求的不得分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 3.5承重与拉力测试：产品根据GB/T 14484-2008塑料承载强度的测定的测定标准进行测试，技术要求：经测试干架应能承受20N挂重测试，面板应能承受115N拉力测试。提供具有CMA标识的检测报告，提供得3分，未提供或不满足要求的不得分。 | 3 |  |  |  |
|  | 第10项 台式通风柜 | 6.操作台面 投标单位需提供满足以下性能要求证明文件，其检测报告复印件需含有品牌厂家的红色鲜章，并标注专用于本项目投标使用字样，同时出具台面品牌针对该工程项目的产品质保承诺书。 6.1碟型阻水边工艺要求：碟型阻水边高度和碟型下凹区域容量要求：依据T/CIAQ10-2020 要求，阻水边的厚度≥6mm，碟型下凹区域容量≥5L/m²，须在投标文件中提供具有CMA标识的检测报告。 6.2化学性能要求：参考GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法，要求超过60种化学试剂的测试，且检测结果均为表面无变化。须在投标文件中提供具有CMA标识的检测报告。 6.3工艺性能要求：其产品无空洞、无杂色、釉面与坯体无脱层，呈一体结构，并提供具有CMA标识的检测报告。 6.4抗急冷急热性检测：提供参照JC/T 872标准，检测结果为无裂隙，提供具有CMA标识的检测报告。 6.5陶瓷台面需具有追溯产品质量溯源的认证证书（可扫码）的二维码，以此证明产品标准及质量。须在投标文件中提供具有CMA标识的检测报告。 提供满足上述要求的检测报告或证书复印件加盖投标人公章，每满足一项得1分，共计5分，未提供或不满足要求的不得分。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 8.1调节门:铝合金调节门表面经 EPOXY粉体烤漆制作，移门寿命试验需大于50万次开合以上，气密性能正压及负压≥7级，水密性能≥250Pa，抗风压性能≥3.5kPa。提供具有CMA标识的检测报告。 8.6调节门悬吊机构:每片通风柜调节门左右需设计无缝钢丝同步带，同步带拉伸强度需≥80N/mm，芯绳粘合强度需≥200N，在进行荷载试验，耐久试验和冲击试验后，承重能力≥300kg。提供具有CMA标识的检测报告。 提供满足上述要求的检测报告复印件加盖投标人公章，每满足一项得2分，共计4分，未提供或不满足要求的不得分。 | 4 |  |  |  |
|  |  | 13.1通风柜性能要求： 1）设计面风速0.3 m/s、排风柜拉门高度457 mm，阻力≤24pa。 2）可视化－小烟雾：无可见外溢或逃逸； 3）可视化－大烟雾：无可见外溢或逃逸； 4）示踪气体浓度测试，平均值0.00 ppm，峰值不大于0.01 ppm； 5）拉门移动影响测试，平均值0.00 ppm，峰值不大于0.01 ppm； 6）周边扫描测试，平均值0.00 ppm，峰值不大于0.01 ppm； 7）排风柜拉门高度500 mm，面风速试验0.3m/s，阻力≤24pa。 8）浓度测试（内侧法）：< 0.01ppm 9）浓度测试（外侧法）：< 0.01ppm 10）扰流测试平均值≤ 0.1 ppm 11）空气交换效率 ≥ 75% 提供具有CMA标识的检测报告，提供得4分，未提供或不满足要求的不得分。 | 4 |  |  |  |
|  | 第14项 可移动智慧大屏 | 1.整机设计 1.5具有不少于8个前置物理按键，至少包含电源键、菜单、主页、信号源、音量、OPS，按键具备明显标识。(需提供具有CMA标识的检测报告复印件及功能截图，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询) 1.17需支持展板、会议功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持不少于12种模板，可对欢迎文字的字体、大小、颜色进行编辑；需支持会议签名功能，并可扫码带走签名及模板。(需提供具有CMA标识的检测报告复印件及功能截图，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询) 1.19需支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏，侧边栏可设置返回、主页、任务、批注、信号源等功能调用。(需提供具有CMA标识的检测报告复印件及功能截图，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询) 提供满足上述要求的检测报告及功能截图复印件加盖投标人公章，每满足一项得2分，共计6分，未提供或不满足要求的不得分。在中标公告发布3日内提供设备搭建演示环境，按照招标文件要求逐一验证产品功能，如发现某项参数未满足招标文件要求，将依据《中华人民共和国政府采购法》给予惩罚，后果由预中标人自行承担 | 6 |  |  |  |
|  |  | 2.教学软件 2.3需支持课件自动上传到云存储，支持自动保存时间设置，可选择在1分钟、3分钟、5分钟、10分钟或30分钟等多个时间间隔后，课件将被自动保存至云端。(需提供具有CMA标识的检测报告复印件及功能截图，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询) 2.7至少提供形状、思维导图、分屏、小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、幕布、漫游等通用工具。(需提供具有CMA标识的检测报告复印件及功能截图，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询) 2.10需支持对录制后的视频进行剪辑，至少包括视频合并、视频剪切等，支持添加至少24字文字水印，支持字号选择、透明度设置。(需提供具有CMA标识的检测报告复印件及功能截图，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询) 提供满足上述要求的检测报告及功能截图复印件加盖投标人公章，每满足一项得2分，共计6分，未提供或不满足要求的不得分。在中标公告发布3日内提供设备搭建演示环境，按照招标文件要求逐一验证产品功能，如发现某项参数未满足招标文件要求，将依据《中华人民共和国政府采购法》给予惩罚，后果由预中标人自行承担 | 6 |  |  |  |
|  |  | 3.教学管理软件 3.1需支持组件及应用，至少包含我的电脑、白板、传屏、展台、资源中心、云盘、文件快传、回收站等。支持将任意路径下的文件一键发送至教学桌面。(需提供具有CMA标识的检测报告复印件及功能截图，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询) 3.3要求支持以日历的形式呈现常规课程、互动课程、直播课程等列表。(需提供具有CMA标识的检测报告复印件及功能截图，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询) 3.4常规课程：支持新建和设置课程名称、上课日期、时间，选择班级、关联课件，设置课件自动打开时间。(需提供具有CMA标识的检测报告复印件及功能截图，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询) 3.5要求课程：支持新建和设置课程主题、开课日期、时间，设置 成员加入课程自动上台、设置成员加入课程自动静音、设置课程密码、设置课程模式。(需提供具有CMA标识的检测报告复印件及功能截图，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询) 提供满足上述要求的检测报告及功能截图复印件加盖投标人公章，每满足一项得2分，共计8分，未提供或不满足要求的不得分。在中标公告发布3日内提供设备搭建演示环境，按照招标文件要求逐一验证产品功能，如发现某项参数未满足招标文件要求，将依据《中华人民共和国政府采购法》给予惩罚，后果由预中标人自行承担 | 8 |  |  |  |
| 服务体系（17分） | 质保期 | 投标人提供质保期延长服务承诺函并加盖投标人公章，质保期每延长一年得1分，最多得2分，不延长不得分。 | 2 |  |  |  |
|  | 供货方案 | - 对投标人提供的供货方案进行评分，包括包装、运输配送、供货保护措施、供货时间、验货等描述。 - 方案考虑全面，不漏项，包装、运输配送、供货保护措施、供货时间、验货等完全满足要求，得5分； - 方案考虑较为全面，包装、运输配送、供货保护措施、供货时间、验货等基本满足要求，得3分； - 方案考虑不够全面，包装、运输配送、供货保护措施、供货时间、验货等部分满足要求，得1分； - 不提供方案，不得分。 | 5 |  |  |  |
|  | 质量保证措施 | - 根据安装质量保证措施的先进性、合理性、实用性、完善性等方面进行综合评定： - 质量保证措施非常详细完整、有很强针对性、合理可行，得5分； - 质量保证措施较详细完整、有较强针对性、较合理可行，得3分； - 质量保证措施详细完整性、针对性较差、合理可行性较差的，得1分； - 未提供不得分。 | 5 |  |  |  |
|  | 售后服务方案 | - 对投标人提供的售后服务方案进行评分，售后服务方案内容完整、售后服务体系健全、针对性强、响应及时，得5分； - 售后服务方案内容较完整、售后服务体系一般、针对性较强，响应较快，得3分； - 售后服务方案内容不完整、售后服务体系不健全、无针对性，响应不及时，得1分； - 不提供方案，不得分。 | 5 |  |  |  |

三、政府采购政策

一、 小型和微型企业产品价格扣除

(一) 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的规定，投标人所投全部产品均为小型、微型企业的，评标价格给予对应价格 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

(二) 如允许联合体投标，联合体投标时联合体协议约定小型和微型企业的协议合同金额占到30%以上的，可给予 4%的价格扣除。联合体各方都是小型和微型企业的，可给予 10%的价格扣除。

(三) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(四) 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第六章投标文件格式）。中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

(五) 监狱企业产品价格扣除

1.监狱企业视同小型、微型企业，按上述第（一）条款享受评审中价格扣除。

2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

(六) 残疾人福利性单位产品价格扣除

1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述第（一）条款享受评审中价格扣除。

2. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

三、 节能产品、环境标志产品价格扣除

(一) 拟采购产品属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。 如拟采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

(二) 本次采购产品在财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门最新发布的《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的清单范围内但不属于国家强制采购的产品，对于具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书的，对节能产品或环境标志产品的价格分别给予 3%的价格扣除。

(三) 属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖投标人单位的公章。

第四部分  采购需求

采购名称：公共服务体系建设项目-北湖化学化工楼实验室基础设施建设项目

采购预算： 467 万元，采购人不接受超出采购预算的投标报价。

| 序号 | 货物名称 | 主要功能配置及技术指标要求 | 数量 | 数量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室中央台 | - 中央台柜体技术规格：根据需求，满足尺寸规格：（长×宽×高，mm）Lx1500x850。 - 1.实验室家具的设计制造标准及总体性能应符合以下标准且需具有CMA标识的检测报告： - 1.1《金属家具通用技术条件》（GB/T 3325-2017）或（GB/T 3325-2024）； - 1.2《实验室家具通用技术条件》（GB 24820-2024）； - 1.3《实验台力学性能》（GB/T 10357.1-2013） - 1.4《实验台的安全要求》（GB/T 21747-2008） - 2.柜体采用不小于1.2mm厚冷轧钢板，柜体两面侧板与背板必须是一体折弯成型结构，侧板与背板不得采用拼接工艺，以确保框体结构的承重性和稳定性，柜体背板带卡扣式可拆卸检修功能，以方便日后水电气维修，框体正面横梁及底板拼接必须100%满焊经打磨平整一体化结构； - 3.柜体表面喷涂采用阿克苏环氧树脂粉末，喷涂厚度≥75µm，表面喷涂均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕； - 4.柜门、抽屉面板不小于20mm厚，采用双层设计，不小于1.2mm厚冷轧钢板，中间填充隔音材料，柜门及抽屉内侧装有防撞贴，抽屉底部和四面抽墙为一体折弯成型； - 5.内置活动层板，不小于1.2mm厚冷轧钢板，可自由上下调节高度。层板由四个编号SS304以上的不锈钢层板扣支撑，承重为大于50kg； - 6.所有柜体四周及顶部表面和打开门板抽屉及柜体内部结构在可视范围内不得有焊点影响柜子美观度； - 7.柜门合页打开角度不小于180度，抗酸碱，开合平稳、承重力强、无声、耐磨； - 7.1性能要求： - 1）在使用调整系统前，安装A型试验门时，其下沉量不应大于 2.0mm。 - 2）经过480小时中性盐雾测试等级≥9级。 - 8.抽屉导轨为三节静音阻尼导轨，开合平稳，承重力强，耐磨； - 8.1要求垂直向下静载荷200N，10次，水平侧向静载荷100N，左右各五次，猛开或猛关各10次，均无损坏； - 8.2经过240小时乙酸盐雾测试等级≥9级 ，中性盐雾试验≥480小时，耐腐蚀等级≥10级 - 9.座位空间：前侧横梁式，后侧配封板，不小于1.2mm厚冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末，喷涂厚度≥75µm； - 10.踢脚板除正面凹入部分外，两侧需与柜体钢板一体成型，不得以小料拼接烧焊制作，以确保整体承重能力； - 11.所有柜子配件组装需采用编号SS304以上的不锈钢螺丝，以免螺丝生锈影响性能和美观； - 12.柜体表面喷涂性能要求： - 12.1化学试剂痕迹试验：耐指定的49种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于4个； - 12.2环保性能：产品表面涂层可迁移元素的限量：金属件喷涂层性能符合HJ 2547-2016标准：其中锑、砷、钡镉、铬、铅、汞、硒重金属物检测结果为未检出。 - 12.3硬度试验：漆膜硬度应在 4H 铅笔硬度或以上。 - 12.4冲击试验：试验板放置于光滑混凝土地面。重量 1lb(直径约 2"(50.8mm))的球从 12'(304.8mm)高度跌落到水平漆面上。无冲击产生的裂纹或龟裂。 - 12.5油漆附着测试：等级≥5B。 - 13.柜体承重要求： - 13.1落地式底柜柜体荷重性能检测：≥900公斤，结论为“符合”； - 13.2落地式底柜柜体集中荷重性能检测：≥90公斤，结论为“符合”； - 13.3抽屉循环性能检测：打开和关闭加载抽屉的推拉力应不超过3.63kg，结论为“符合”； - 13.4底柜层板荷重性能检测：≥ 90公斤/平方，结论为“符合”。 - 14.实验台柜体性能要求如下： - 14.1钢板内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂，喷涂粉末带有抗菌性，满足以下所有测试数据： - 金黄葡萄球菌抗细菌性能检测结果>99%; - 大肠埃希菌抗细菌性能检测结果>99%; - 金黄葡萄球菌抗细菌耐久性能检测结果>95%; - 大肠埃希菌抗细菌耐久性能检测结果>95%。 - 14.2实验台抗菌性检测要求满足恶臭假单胞菌、单核细胞增生、李斯特氏菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、甲型溶血链球菌:唾液链球菌，抗菌率>99% - 14.3钢板涂层通过 48h 酸性盐雾试验，外观评级为 10 级。 - 14.4耐酸碱试验(光泽60°）：依据GB/T 13448-2019标准，检验结果：无失光、变色、起泡、脱落，综合评定0级(失光率:2.3%，色差AE*:0.39) - 15.中央台试剂架 - 15.1外观：符合GB 24820-2024标准，底脚平稳性≤0.5；玻璃件外观要求外露周边应磨边处理，安装牢固；玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；金属件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位等现象；无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀，高低之差应不大于1mm； - 15.2理化性能： - 1）耐盐浴测试：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象，检测结果100h符合； - 2）冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹； - 3）立柱：立柱采用美式菱形立柱，厚度≥ 1.0mm 冷轧钢板制作，表面使用阿克苏环氧树脂粉末喷涂防腐处理，喷涂层试验后硬度≧H、附着力≦1级，立柱与台面采用螺栓连接，安装方便。 - 4）层板：采用 2.0mm 冷轧钢板制作，托架位置可任意调整高低，依据GB/T10125-2021标准，经48h中性盐雾试验后，实验结果无红锈出现。 - 5）层板护栏：外形尺寸规格≥40mm×24mm*1.0mm厚，底部带试剂架层板托边，两侧带固定孔位，采用不绣钢螺丝固定，正面带装饰凹槽，可插入不同颜色的封边条装饰，铝合金型材经剪裁、定位打孔后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，表面需附着力高、硬度耐腐蚀性强，外形美观。 - 6）试剂架立柱可带插座，按要求配置插座安装孔，每段中央台试剂架配置至少4个五孔插座。有足够空间供插座配线隐藏铺设； - 16.功能柱（规格：不小于300*86mm）：采用≥1.0mm的冷轧钢板加工制作而成，其各种性能需满足以下标准要求 - 16.1环保性能：产品表面涂层可迁移元素的限量：金属件喷涂层性能符合HJ 2547-2016标准：其中锑、砷、钡镉、铬、铅、汞、硒重金属物检测结果为未检出。 - 16.2金属喷漆（塑)涂层冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；硬度≥4H。 - 16.3防潮性能试验：试样放置在100华氏度、饱和湿度的环境中 1000小时，无明显变化； - 16.4涂、镀层耐腐蚀性能依据GBT 6461-2002标准检测，结果≥9级； - 16.5喷涂层附着力，依据GB/T 9286-1998标准检测，结果≥2级； - 16.6 符合GB/T 10125-2021 和QB/T 3832-1999 铜加速乙酸盐雾试验（CASS）≥200H，检测结果等级达到10级。 - 17.台面： - 采用20mm厚一体实芯黑色坯体陶瓷台面。台面技术参数满足以下所有指标，须提供质量承诺书以及提供台面品牌厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样，并加盖陶瓷台面品牌厂家公章 - 17.1甲醛：提供检测机构出具的具有CMA标识的检测报告，检测结果为未检出。 - 17.2重金属（铅、镉）溶出量：提供检测机构出具的具有CMA标识的检测报告，检测结果为未检出。 - 17.3放射性：提供检测机构出具的具有CMA标识的检测报告，检测结果为：内照射指数≤0.3；外照射指数≤0.7。 - 17.4抗冲击：提供检测机构出具的具有CMA标识的检测报告，依据《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，试验高度为1m，检测结果为压痕直径：≤4.1mm。 - 17.5光泽度：提供检测机构出具的具有CMA标识的检测报告,检测结果为：≥58。 - 17.6破坏强度：提供检测机构出具的具有CMA标识的检测报告，检测结果为≥13300N。 - 17.7耐高温：提供检测机构出具的具有CMA标识的检测报告，检测结果为：将75g碳化硅粉末，升温至1350℃保持1h，取出后迅速放置在样品表面，样品表面无明显变化。 | 295.2 | 延米 |
| 2 | 实验室中央台 （平板） | - 1.1中央台柜体技术规格：根据需求，满足尺寸规格：（长×宽×高，mm）Lx1500x850。（无中央台试剂架） 1.2其他技术要求同实验室中央台技术要求一致 | 19.5 | 延米 |
| 3 | 中央洗涤台 1500*750*850mm | - 1.中央洗涤台柜体技术规格：根据需求，满足尺寸规格：（长×宽×高，mm）1500x750x850。（无中央台试剂架及抽屉） 2.其他技术要求同实验室中央台技术要求一致 | 22 | 台 |
| 4 | 中央洗涤台 900*750*850mm | - 1.中央洗涤台柜体技术规格：根据需求，满足尺寸规格：（长×宽×高，mm）900x750x850。（无中央台试剂架及抽屉） 2.其他技术要求同实验室中央台技术要求一致 | 114 | 台 |
| 5 | 边台洗涤台 | - 1.边台洗涤台柜体技术规格：根据需求，满足尺寸规格：（长×宽×高，mm）900x750x850。（无中央台试剂架及抽屉） 2.其他技术要求同实验室中央台技术要求一致 | 5 | 台 |
| 6 | 实验室边台 | - 1.边台柜体技术规格：根据需求，满足尺寸规格：（长×宽×高，mm）Lx750x850。（无中央台试剂架） 2.其他技术要求同实验室中央台技术要求一致 | 211.2 | 延米 |
| 7 | 实验凳 | 1.产品型号：PU发泡-四孔升降圆凳，凳面直径33cm，厚度3cm。 2.升降高度：气杆可升降48-68CM，气压棒为防爆气杆。 3.底盘直径38cm 4.功能：自由升降、360°旋转。 5.机构： 钢制一体。 6.椅轮： PP固定脚垫。 7.椅脚：电镀圈脚。 | 300 | 个 |
| 8 | 实验台水配件1 | 1.水龙头 1.1材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。不同的结构处根据其所需性能，采用不同标号的铜材，底座及固定方件采用强度和硬度较高的H59铜，鹅颈管采用强度及塑性较高的H63铜。 1.2涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 1.3过滤装置：为延长水龙头使用寿命，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 1.4旋钮/肘动把手：材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 1.5依据GB/T11547-2008-塑料耐液体化学试剂性能的测定，在159项化学试剂中完全浸泡72小时，无明显变化，各单项判断5级。 - 2.PP水槽 - 2.1材质：均采用高品质PP新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 - 2.2水槽底部的倾斜角度设计合理，既能保证排水顺畅，又可保证器皿立于水槽底部不易倾倒，防止器皿倾倒摔碎。 - 2.3水槽在去水处配置了过滤杂质的提笼，有效解决杂质堵塞管道不易清理的问题。 - 2.4防霉性能：产品根据GB/T24128-2018塑料塑料防霉剂的防霉效果评估的测定标准进行测试，黑曲霉、宛氏似青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉，检测结果均达到0级。 - 2.5抗菌性能：产品根据GB/T 31402-2023塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定的测定标准进行测试，沙门氏菌：抑菌率99%；大肠杆菌：抑菌率99%；金黄色葡萄球菌：抑菌率99%。能：检测依据GB/T 11547-2008 及委托单位要求，将切好的小样，放到以下种试剂中：甲基橙（试剂浓度1%）、甲苯（分析纯≥ 99.7%）、王水、28%氨水、酚酞（试剂浓度1%）、氢氧化钾（试剂浓度40%）、硫酸铜（试剂浓度10%）、氢氧化钠（试剂浓度40%）、盐酸（试剂浓度40%）、硫酸（试剂浓度98%）、硝酸（试剂浓度70%）、乙酸（试剂浓度99.5%）、完全浸泡48小时，样品表面没有腐蚀和变色。 - 3.PP滴水架 - 3.1材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 - 3.2结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），耐腐蚀性能佳。配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 - 3.3可拆卸式滴水棒：具有锁扣功能，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。搭配3种长度的滴水棒，用于晾干不同试剂瓶，滴水棒具有锁扣功能，与背板紧密结合，稳固不脱落，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 - 3.4安装固定：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。滴水棒与面板采用卡扣锁紧式的连接，避免产品悬挂时因为滴水棒出现松动而导致实验器皿（试管等）掉落及破碎。 - 3.5承重与拉力测试：产品根据GB/T 14484-2008塑料承载强度的测定的测定标准进行测试，技术要求：经测试干架应能承受20N挂重测试，面板应能承受115N拉力测试。 - 3.6防霉性能：产品根据GB/T24128-2018塑料塑料防霉剂的防霉效果评估的测定标准进行测试，黑曲霉、宛氏似青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉，检测结果均达到0级。 - 4.台式洗眼器 - 4.1主体：铜质。 - 4.2洗眼喷头：铜质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。 - 4.3水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水，既不会占用双手才能持续供水，也不会因开关失灵而无法关闭水流。 - 4.4控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。 - 4.5防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 - 4.6供水软管：长1.5米的软性PVC管，外覆304不锈钢编织网，绝无生锈漏水的隐忧，耐强腐蚀，不会因为静态时管内积水导致阀门生锈老化漏水，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。 - 4.7产品符合GB/T 38144.1-2019 《眼面部防护应急喷淋和洗眼设备第1 部分：技术要求》 - 1）冲洗流量：应以至少1.5L/min 的流量提供冲洗，保持洗眼至少15min。 - 2）阀门开关：阀门应在 1s 的时间内完全打开。洗眼器一旦启动就能使用，不需要使用者再次手动操作才能使用，除使用者有意关闭的情况之外，应始终保持开启状态。 - 4.8水压测试：在温度23～26℃，相对湿度： (53～58）%RH检测环境下，产品耐压≥21MPa。 | 133 | 套 |
| 9 | 实验台水配件2 | 技术要求同实验台水配件1中的水龙头和PP水槽技术要求一致。 | 80 | 套 |
| 10 | 台式通风柜 | 1.通风柜柜体为上下组合式柜体，上部柜体为通风柜操作空间，并含操作台面照明，插座等实验需要附件，下部柜体为储存柜体。 2.上柜内衬板:采用耐酸碱通风柜专用内衬板，厚度≥5mm。 3.导流板:结构设置合理，其材质与内衬板相同，导流板安装位置与角度需使排气分布均匀，在标准状況下，导流板上方与中、下方出口排员量各约50±10％，以确保不同比重之气体均能有效排除。 4.导流板安装:采用防腐料支撑架做街接件，便于清洁维护。 5.集气风罩:采用PP集气罩，集气罩需具有良好的锥形集气角度及圆滑度，保证集气平均性及低压损。 6.操作台面:总厚25mm碟型台面（非后期加厚）。其产品不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀。 6.1碟型阻水边工艺要求：碟型阻水边高度和碟型下凹区域容量要求：依据T/CIAQ10-2020 要求，阻水边的厚度≥6mm，碟型下凹区域容量≥5L/m²； 6.2化学性能要求：参考GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法，要求超过60种化学试剂的测试，且检测结果均为表面无变化； 6.3工艺性能要求：其产品无空洞、无杂色、釉面与坯体无脱层，呈一体结构； 6.4抗急冷急热性检测：参照JC/T 872标准，检测结果为无裂隙； 7.下柜:采用厚≥1.0mm冷轧钢板机压成型制作，表面经 EPOXY粉体静电烤漆处理，柜体附高低调整脚，调整脚为4分调节螺杆，下衬防震、防水、防锈之耐蚀橡皮底座。其性能要求如下： 7.1承重要求： 1）落地式底柜柜体荷重性能检测：≥900公斤，结论为“符合”； 2）落地式底柜柜体集中荷重性能检测：≥90公斤，结论为“符合”； 3）抽屉循环性能检测：打开和关闭加载抽屉的推拉力应不超过3.63kg，结论为“符合”； 7.2柜体表面喷涂性能要求： 1）化学试剂痕迹试验：耐指定的49种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于4个； 2）环保性能：产品表面涂层可迁移元素的限量：金属件喷涂层性能符合HJ 2547-2016标准：其中锑、砷、钡镉、铬、铅、汞、硒重金属物检测结果为未检出。 3）硬度试验：漆膜硬度应在 4H 铅笔硬度或以上。 4）油漆附着测试：等级≥5B。 8.调节门外框及轨道: 8.1调节门:铝合金调节门表面经 EPOXY粉体烤漆制作，移门寿命试验需大于50万次开合以上，气密性能正压及负压≥7级，水密性能≥250Pa，抗风压性能≥3.5kPa。 8.2轨道材质:采用铝合金专用模具成型，表面经 EPOXY粉体烤漆制作。 8.3调节门左右悬吊同步带安装，需完全隐匿于轨道内，上下拉动时不与轨道摩擦以确保钢索之安全，并避免化学腐蚀的问题。 8.4调节门把手设计，需符合人体工学要求以方便使用者上下拉动施力。 8.5调节门玻璃:采用5mm安全玻璃， 8.6调节门悬吊机构:每片通风柜调节门左右需设计无缝钢丝同步带，同步带拉伸强度需≥80N/mm，芯绳粘合强度需≥200N，在进行荷载试验，耐久试验和冲击试验后，承重能力≥300kg。 9.同步带轮组: 9.1同步带轮固定座:采用厚2mm镀锌钢板机压成型，具双面包夹式防落设计，以确保安全。（冷轧板） 9.2同步带轮:带轮由45＃钢制造，传动准确、平衡、噪音小、无滑差，并具结构紧凑、宜于多轴传动、耐油、耐潮、耐腐、不需要润滑。（硬塑同步轮） 9.3滑轮轴承:采用滚珠轴承及钢制轴承中心棒制作。 9.4配重:固定滑槽设计，其上下行程具静音设计，避免摇晃碰撞。 10.通风柜颜色要求：根据实际需求配置。 11.照明设备:采用LED600*1200C 68W（322*0.2W/LED模块） 12.控制面板:采用专用控制面板，设有电源、开关、照明、风机以及运转指示灯等按钮，显示通风柜的运行情况。 13.其它电气配置:插座4个，220V/10A配4个。 13.1通风柜性能要求： 1）设计面风速0.3 m/s、排风柜拉门高度457 mm，阻力≤24pa。 2）可视化－小烟雾：无可见外溢或逃逸； 3）可视化－大烟雾：无可见外溢或逃逸； 4）示踪气体浓度测试，平均值0.00 ppm，峰值不大于0.01 ppm； 5）拉门移动影响测试，平均值0.00 ppm，峰值不大于0.01 ppm； 6）周边扫描测试，平均值0.00 ppm，峰值不大于0.01 ppm； 7）排风柜拉门高度500 mm，面风速试验0.3m/s，阻力≤24pa。 8）浓度测试（内侧法）：< 0.01ppm 9）浓度测试（外侧法）：< 0.01ppm 10）扰流测试平均值≤ 0.1 ppm 11）空气交换效率 ≥ 75% | 8 | 台 |
| 11 | 实验室置物柜 | 1.规格尺寸：900*350*1800mm 2.采用优质冷轧钢板，12个置物格，无柜门，高温烤漆，耐腐蚀，耐生锈。 | 45 | 个 |
| 12 | 实验室转角台 | - 1.边台柜体技术规格：根据需求，满足尺寸规格：（长×宽×高，mm）1000x1000x850。（无中央台试剂架） 2.其他技术要求同实验室中央台技术要求一致 | 1 | 台 |
| 13 | 桌上型排风罩 | 1.桌上型排气罩技术规格：根据需求，满足尺寸规格：（长×宽×高，mm）1500x1500x1500。 2.整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板搭配≥5mm钢化玻璃制作而成，可实现独立或相邻两组内部联通使用： 2.1通风柜立柱采用≥1.0mm优质冷轧钢板制作而成，立柱表层双面磷化经阿克苏环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱；通风柜立柱宽度不得低于120mm，以便容纳公用系统管线； 2.2通风柜正面调节门及侧面玻璃墙采用≥5mm钢化玻璃加工制作。 2.3调节门反复开合寿命需大于50万次开合以上。 2.4集气风罩：顶部安装通风柜集气罩，采用PP材质，结构样式钟型，高度不低于300mm，满足φ250，φ315风阀接入 2.5顶板照明装置采用LED灯，灯光确保有每平米≥600流明的光照强度，快速启动类型。 2.6电路控制面板放置在通风柜外部功能区，每台通风柜应配有一个单独的电路控制单元，作为单台通风柜的电路总控及功能分控；配置有独立的漏电保护器。 | 36 | 个 |
| 14 | 可移动智慧大屏 | 1.整机设计 1.1整体采用包边设计，表面钢化玻璃在合金边框内，四角圆弧，双重保护，安全抗冲击。产品具有两个笔槽设计，分别在底部两端，支持触控笔吸附；具有前置挡板设计,保护前置接口及接入的设备。 1.2设备需支持NFC碰碰传功能：支持带有NFC功能的移动设备靠近NFC标签时可近场感应，能快速将其屏幕传至大屏，实现无线教学。 1.3屏幕尺寸≥86英寸，分辨率≥3840×2160，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃。 1.4产品内置喇叭，采用防尘设计，功率不低于2×15W。 1.5具有不少于8个前置物理按键，至少包含电源键、菜单、主页、信号源、音量、OPS，按键具备明显标识。 1.6产品采用红外多点触控技术，需支持手指轻触式多点互动体验，触摸免驱动。 1.7具有五指熄屏功能，支持五指智能手势识别开关产品背光，操作者可在显示区域任意位置，任意信号下，通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指触控实现产品背光的关闭与开启。 1.8产品在任意通道下，支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小。 1.9产品处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至产品时，产品可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机；产品外接信号源时，支持自动跳转到外接信号源通道。 1.10当设备切换到任何信号源下，均可通过HDMI输出接口将当前画面输出到其他显示设备上。 1.11内置触摸中控菜单，需支持信号源通道切换、背光、声音等，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取触摸菜单，方便快捷； 1.12产品需支持环境感光功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；需支持开启护眼模式。 1.13需支持安卓系统启动后可自动启动内置ops系统，需支持无信号接收状态时能够自动熄屏，自动熄屏的时间间隔可选，支持定时开关机。 1.14需具有触摸悬浮菜单功能，需支持三指罗盘跟随，可通过三指调用此悬浮菜单到屏幕任意位置，需支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具。 1.15设备需内置安卓教学系统，安卓系统版本不低于14.0，CPU不少于8核，RAM不低于4G，ROM不低于32G； 1.16支持无PC状态下，支持无线投屏功能，支持APP投屏、USB发射器投屏、热点共享投屏三种模式，支持手机、平板电脑、笔记本电脑多个终端无线投屏。 1.17需支持展板、会议功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持不少于12种模板，可对欢迎文字的字体、大小、颜色进行编辑；需支持会议签名功能，并可扫码带走签名及模板。 1.18无需借助PC，设备需支持一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、设备温度、光感系统、内置电脑、网络、摄像头、麦克风等进行状态提示及故障提示，支持一键优化。 1.19需支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏，侧边栏可设置返回、主页、任务、批注、信号源等功能调用。 1.20要求整机具有纸质护眼模式，包括素描、牛皮纸、宣纸、水彩纸等。 1.21整机内置非独立的高清摄像头，摄像头像素≥1300万，视角≥118°，需支持阵列数字音频MIC，支持调用，实现场景音视录制。 1.22 OPS插拔式电脑：采用插拔式电脑模块架构，针脚数≥80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；要求采用至少6核CPU，主频≥2GHz，≥8G内存，≥256G-SSD固态硬盘。 2.教学软件 2.1需支持插入本地的PPT文件到课程中，并确保插入后的PPT保持其原始格式不变，所有的动态效果和动画都将被完整保留。支持在PPT上进行批注，添加笔记和标记，支持批注保存。 2.2需支持对课件执行多项管理操作，至少包括分享、下载、重命名、移动及删除。在分享课件时，可以选择通过手机号码或生成链接的方式进行。 2.3需支持课件自动上传到云存储，支持自动保存时间设置，可选择在1分钟、3分钟、5分钟、10分钟或30分钟等多个时间间隔后，课件将被自动保存至云端。 2.4支持文件的导入和导出功能，可以将创建的课件保存为课件、图片或PDF格式。支持插入本地素材，包括视频、音频、图片、文档等多种格式。 2.5需支持创建课堂活动，至少提供分类达人、选词填空、匹配能手等多种互动练习形式，可插入至页面中进行游戏交互练习；支持通过模板制作个人活动，个人活动可保存至云端。 2.6工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能；支持书写功能，可设置硬笔、荧光笔、图章笔、纹理笔，可改变笔迹的粗细和颜色，支持最多十指同时书写。 2.7至少提供形状、思维导图、分屏、小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、幕布、漫游等通用工具。 2.8需支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、道德与法治、科学、书法、音乐、美术、体育等不少于14种学科教学工具。 2.9支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到产品。支持不少于6个投屏客户端图像画面对比展示。 2.10需支持对录制后的视频进行剪辑，至少包括视频合并、视频剪切等，支持添加至少24字文字水印，支持字号选择、透明度设置。 3.教学管理软件 3.1需支持组件及应用，至少包含我的电脑、白板、传屏、展台、资源中心、云盘、文件快传、回收站等。支持将任意路径下的文件一键发送至教学桌面。 3.2可快速打开平台查看对应的资源中心及个人云盘；教师的个人云盘存储空间不少于50G，教师可查看自己的个人资源、云微课、云课件。 3.3要求支持以日历的形式呈现常规课程、互动课程、直播课程等列表。 3.4常规课程：支持新建和设置课程名称、上课日期、时间，选择班级、关联课件，设置课件自动打开时间。 3.5要求课程：支持新建和设置课程主题、开课日期、时间，设置 成员加入课程自动上台、设置成员加入课程自动静音、设置课程密码、设置课程模式。 3.6要求支持直播课程创建，可在教育专属桌面直接打开平台并创建直播课程，创建完成后，在平台端可观看直播。 3.7要求支持对云端资源的文件/文件夹的操作，至少包含移动、重命名、分享、下载、删除、新建文件夹、刷新列表、搜索，也可通过文件名、文件更新时间、文件大小进行排序。 3.8要求支持云微课功能，可自动获取该账号下使用微课软件录制并上传至云端的全部文件列表；支持云课件功能，可自动获取该账号下使用白板软件制作并上传至云端的全部文件列表。 3.9要求支持手机和大屏/电脑之间的文件互传，需支持用户扫码带走文件，实现文件共享； 3.10要求支持查看Windows内的应用列表，可自动获取Windows系统内的应用，按名称由A-Z进行排列，可任意添加、移除应用到教学桌面上；支持预置多种桌面组件，可任意添加或移除组件，已添加到桌面上的组件可任意拖动改变位置。 | 16 | 个 |
| 15 | 实验椅（标准） | 低背、带扶手 优质麻绒覆面；内衬优质环保高回弹PU泡棉，座密度≥40Kg/m3、背密度≥30Kg/m3，座、背衬板采用硬杂木弯曲成形环保多层胶合板，厚度≥12。座背连体，具备倾仰、锁定功能；优质气压棒，行程≥80，最低座高可降至420；优质塑胶五星脚及扶手；优质尼龙纤维合成脚轮。 | 274 | 个 |
| 16 | 实验椅（带头枕） | 中背、带扶手 优质麻绒覆面；内衬优质环保高回弹PU泡棉，座密度≥40Kg/ m3、背密度≥30Kg/ m3，座、背衬板采用硬杂木弯曲成形环保多层胶合板，厚度≥12。座背连体，具备倾仰、锁定功能；优质气压棒，行程≥80，最低座高可降至420；优质塑胶五星脚及扶手；优质尼龙纤维合成脚轮。 | 58 | 个 |
| 17 | 实验桌 | - 1.规格尺寸：1500*1300*750mm 2.基材采用优质EI级实木颗粒板，经过高温、高压、防虫、 防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准；面材：采用E1级三聚氢胺基材,耐磨、防腐蚀、不助燃的特点，采用优质厚度为2.0mmPVC塑料热溶固体胶高温固封，不易脱落；采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。 | 58 | 张 |
| 18 | 学生实验桌1 | - 1.规格尺寸：1000*500*750mm - 2.其他技术要求同实验桌技术要求一致 | 48 | 张 |
| 19 | 学生实验桌2 | - 1.规格尺寸：1600*700*750mm 2.其他技术要求同实验桌技术要求一致 | 6 | 张 |
| 20 | 学生实验桌3 | - 1.规格尺寸：2000*700*750mm 2.其他技术要求同实验桌技术要求一致 | 6 | 张 |
| 21 | 学生实验桌4 | - 1.规格尺寸：800*700*750mm 2.其他技术要求同实验桌技术要求一致 | 147 | 张 |
| 22 | 桌面型书架 | 1.规格尺寸：800*170*460mm 2.采用高密度板芯材，多层压合工艺板材质，稳定性强 | 174 | 个 |
| 23 | 实验桌1 | - 1.规格尺寸：6000*1400*750mm 2.其他技术要求同实验桌技术要求一致 | 1 | 张 |
| 24 | 实验桌2 | - 1.规格尺寸：4200*1400*750mm 2.其他技术要求同实验桌技术要求一致 | 1 | 张 |
| 25 | 实验桌3 | - 1.规格尺寸：3600*1400*750mm 2.其他技术要求同实验桌技术要求一致 | 2 | 张 |
| 26 | 储物柜 | 1.规格尺寸：850*420*1800mm 2.采用优质冷轧钢板，4门储物柜包含层板，高温烤漆，耐腐蚀，耐生锈。 | 15 | 个 |
| 27 | 超净工作台 | 1.洁净等级：ISO5级 （100级）； 2.风速≥0.2m/s； 3.菌落数≤0.5个/皿·时； 4.噪声≤65dB(A)； 5.振动半峰值≤4um； 6.电源：AC,单相220V/50Hz； 7.最大功耗≤0.4kW； 8.外形尺寸≤1500×740×1620mm；工作区尺寸≥1340×680×550mm； 9.前窗应采用配重式升降系统，不能采用卷簧形式，防止卷簧疲劳断裂发生故障； 10.数码管显示下降气流、报警信息等参数； 11.采用风速传感器高精度实时测量风速数值； 12.过滤器采用负压固定式结构，彻底杜绝未经过滤的空气进入洁净区； 13.设备具有高效过滤器检测采样口，方便设备漏过率的验证； 14.紫外灯与前窗联锁，防止紫外灯对人员造成伤害;前窗超过标准高度报警提示； 15.工作区内配有内部防溅插座； | 4 | 台 |
| 28 | 细胞房 | 规格尺寸：64.12㎡ 1.净化维护结构 1.1净化吊顶（单玻镁手工岩棉净化板，总板厚 50mm，耐火时间不小于 1.0h） 1）双面彩钢板，气密型，非抗静电。 2）基板：0.5mm 镀锌板。 3）彩钢内夹芯容重大于等于 100KG/立方的岩棉，成品彩钢板表面应覆有保护膜。 4）表面颜色：白灰色，无色差。 5）允许误差：长度：±2mm，对角线：±3mm。 6）吊顶要求可上人，便于今后维修。 7）顶板吊装处均采用中字铝吊梁，板与板连接采用中字铝，吊筋采用 M10，间距不得大于1.5m，或采用更好的吊装方式。 8）顶板排布要求按房间布局合理布置。 9）彩钢板顶板吊装要求中字铝吊梁长度同彩钢板长度一致，不允许点位吊装。 10）彩钢板框架采用δ≥1.0mm 厚铝型材封边。 1.2净化墙板（50mm 厚手工岩棉净化彩钢板） 1）双面彩钢板，气密型，防静电，基板 0.5mm，彩钢内夹芯容重大于等于 100KG/ 立方的岩棉，成品彩钢板表面应覆有保护膜。耐火时间不小于 1.0h。 2）彩钢板框架采用δ≥1.0mm 厚铝型材封边。 3）表面颜色：白灰色，与顶板无色差。 1.3净化专用铝材 1）采用喷塑铝型材。 2）外圆柱δ≥1.0mm，内圆弧角δ≥1.0mm，R≥50mm 。其它铝型材δ≥1.0mm。 3）所有铝材在签订合同前提供样品。 1.4净化气密门 1）采用钢制密闭门 2）门的材料符合实验室要求，门框的三边应有密封，门底部安装升降式密封装置。每扇门均带玻璃视窗。 3）门和门框的颜色一致，无色差。 1.5安装要求 1）净化彩钢板表面应平整、光滑。平整度、垂直度应符合有关规范要求。 2）净化壁板安装前必须严格定位放线，经验收合格后，才可进行安装。 3）安装过程中严禁撕下壁板表面的塑料保护膜。 4）密封胶应采用中性防腐密封胶（含水率为 0）。 5）必需在现场开口的净化彩钢板必须用内衬镀锌钢板封好，并涂密封胶密封。 6）净化彩钢板穿管配穿棚套管，打胶密封；内侧压盖（不锈钢）打胶密封。 7）净化彩钢板的所有开口处用镀锌 U 型槽进行封口。 8）所有的净化彩钢板上的开孔由采购方确认后再行开孔。 2.净化密闭结构地面 2.1产品要求 1）地面材料：应易于防滑、耐磨、耐腐蚀、无渗漏，潮湿地区、经常用水或潮湿区域冲洗的底板下应做防水处理。 2）PVC 卷材地面，厚度 2.0mm。抗紫外线、抗化学腐蚀、抗紫外线、易于清洗消毒、耐腐蚀、不起尘、不开裂、无反光、耐冲击、光滑防水、防火、耐磨、不易着色、有较好防静电性能的材质。 2.2施工前检查 PVC 卷材铺设前，应该先进行水泥自流平的施工，水泥自流平对土建结构的混凝土基层要求：含水率≤6%，混凝土基层强度＞C25，地面的平整度<5mm/M。对混凝土表面要求无砂、无裂、无油、无坑。 2.3基础地面处理要求 1）卷材地板对基础地面找平的平整度要求为每 2 米内的高低误差小于 2 毫米。 2）混凝土及水泥自流平必须充分干燥后才能安装卷材地板，整个地面含水率不超过 5%。 3）基础地面需干净，无油脂、油漆、胶水、水泥硬块等。 2.4测量与裁剪基本要求 通过观察图纸和实地测量相结合，以减少浪费为原则，综合考虑美观程度，妥善安置焊线和拼花的布局来确定裁剪的尺寸，发挥最大经济效益。对于大面积地区，技术要求如下： 1）不要在同一个房间内使用不同批号的材料。 2）决定卷材方向要考虑整个房间的分布，光线的影响和房间的结构。 3）避免十字接缝。 4）保证电，水及其他设施在铺设施工时的接缝必须平整密封。 3.电线、电缆 3.1符合 GB/T12706、GB12666 等国家标准。 3.2电线、电缆的生产厂应有主管部门颁发的生产许可证。 3.3电线、电缆应有国家认可的质量检测机构出具的检验合格报告和“3C”认证。阻燃电缆、耐火电缆应通过国家级相关质量监督检验机构的型式认可检验。 3.4选用电线、电缆型号及制造厂必须有良好的安装和运行业绩。 3.5电缆盘上应表明电缆型号、规格、电压等级、长度及出厂日期。并与产品合格证相符。电缆盘应完好无损。 3.6采用优质铜材，含铜量不低于 99.9%。 3.7电线、电缆的绝缘材料必须符合电压等级和设计要求。 3.8电缆芯线和电线绝缘层的颜色必须满足以下要求： 相线：黄、绿、红；零线：淡蓝；地线“黄/绿；控制线：白。 3.9电缆电线配管采用镀锌电线管，接设备的穿线软管需耐甲醛和臭氧腐蚀，表面光洁。 3.10穿楼板管线做好密封，谨防漏水。 4.通风空调 4.1空调器 1）名称:洁净区内空调机组（含内、外机） 2）安装形式:吊顶安装 3）机外余压：600Pa、新风比：20-100% 4）温度：18-24℃ 5）湿度：45-65% 6）噪音：<50dB 7）过滤等级：G4/F8 8）常年有制冷需求，吉林极端天气超低温制冷； 9）整机具有防冻功能； 10）电加热，换热性能与盘管压降均保持合理高效，电加热无明火，无火灾隐患，具备过热保护功能； 11）加湿器采用SDJ型电极加湿器，需达到加湿迅速、均匀、稳定，不带水滴、不带细菌，低噪声安装维护方便，湿度控制精度高等优点； 12）空调主机采用无级调速控制及冷凝器分级控制，适应低温环境； 13）压缩机采用环保冷媒，全封闭式涡旋或转子式压缩机，符合环保蒙特利尔国际公约要求。 14）所有室外机翅片式换热器设计均按4.5MPa，试验压力为设计压力：1.15倍（气压），经过严格的气密性试验 15）组合式风柜主体结构为模块式设计，运输吊装/检修维护方便； 16）风机采用EC数字变频风机，需具备低能耗、低噪声、高静压等优点； 17）主框架为防冷桥优质铝型材，表面电沙白处理，具有保温、防腐、抗菌性易于清洁； 18）箱体板为一体成型聚氨酯洁净复合板，内外板为0.8mm不锈钢板，具备阻燃、保温性； 19）设备底座为加厚型槽钢，可吊装、落地安装； 20）风管连接处设便捷式法兰，按风量和设计进出口径定制； 21）各功能段设置便捷式气密检修门，双侧检修； 22）接水盘采用304不锈钢材料，厚度≥1.5mm，外贴PE保温材料或聚氨酯发泡； 23）控制系统采用PLC智能控制，温湿度控制精度高。 24）控制系统具备设定温湿度值，送风压差设定，启停延时，冬夏工况温度自动切换设定； 25）控制系统具体过滤器压差报警、风机缺风报警、电加热过热报警、其它故障报警功能。 26）控制系统与消防系统具备联动功能，发生火情时，自动关闭机组及管道阀门。 | 1 | 间 |

注：所有采购需求中要求提供佐证材料的应按要求体现在证明材料中，未体现的视为不响应。其他未明确要求提供佐证材料的技术参数以技术参数偏离表中响应值为准。

核心产品(适用于非单一产品采购）为：序号1实验室中央台、序号14可移动智慧大屏

质量保证期：验收合格后3年

交货时间：合同订立后60天

交货地点：长春工业大学北湖校区

交货方式：中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

售后服务：

（1）设备到达用户方后由供货方在3日内派人员赴现场进行调试，并在现场按国内通行设备检测验收标准进行验收，验收检测仪器由供货方提供。

（2）供货方中标后，在设备到达前15日内，由供货方提供不低于10天的免费技术培训，应使用户方至2人员达到能进行操作和简单维修维护水平（所有费用含在设备总价中）。

（3）在质保期内因制造原因所发生的故障由供货方包修包换，在此期间所发生的一切费用，由供货方自理，供货方应在接到通知后48小时之内负责解决。

（4）维修响应时间为24小时，供货方负责设备终身维修。

（5）供货方对设备定期回访（至少4个月一次）。

# 第五部分  合同格式

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第六部分  投标文件格式

正/副本

（项目名称）

投标文件

项目编号：

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

日期：        年        月        日

目  录

- 开标一览表

- 投标明细报价表

- 投标函

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权委托书

- 投标人基本情况说明

- 承诺书

- 商务偏离表

- 企业业绩表

- 资格声明

- 技术参数偏离表

- 技术参数承诺书

- 投标货物详细说明

- 具备履行合同所必需设备和专业技术能力承诺书

- 项目实施方案（投标人自行编写）

- 投标保证金汇入情况说明

- 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件

- 政策功能情况（如有）

- 投标人认为有必要提供的其他材料

一、开 标 一 览 表

项目编号：                                                开标时间：

| 投标人名称 | 投标报价 （万元） | 投标保证金 | 合同履行期限 （交货期） | 质量 标准 | 优惠条件及服务承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （有/无） |  |  | （有/无） |  |

注：1、本表只作唱标用，但本表的一切内容均具有法律效力，不得更改；

2、投标报价不超过预算金额，超过为无效报价。本表中填写的投标报价应与投标函中填写的投标报价相一致，如果不一致以本表为准；

3、本开表一览表须装订在投标文件内，然后再单独打印一份签字和加盖印章后，单独密封在一个小信封内，随投标文件一同递交，以便开标时唱标用；

投标人名称：            （公章）

法定代表人：            （签字/盖章）

委托代理人：            （签字）

日　　期：

二、投标明细报价表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物明细表：（单位：元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 分项总价 |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 其他费用明细表： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 内容和标准 |  |  | 报价 | 备注 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 明细报价汇总表： |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计（货物报价合计+其他费用合计） |  |  |  |  | 大写：人民币 元 小写：￥ 元 |  |

注明：

- 此表为报价总表的明细表。

- 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

- 投标人应列明按“采购需求”所要求提供的所有报价项的价格明细。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

三、投标函

致：(采购代理机构名称)

依据贵方项目名称    （项目编号：        ) 招标货物及服务的投标，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称）提交开标一览表一份、投标文件正本一份，副本    份。

在此，我方声明如下：

- 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

- 投标有效期为递交投标文件截止日后90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

- 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

- 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

- 我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳中标服务费。

| 投标人地址： | 邮编： |
| --- | --- |
| 联系电话： | 传真： |
| 项目联系人： | 手机： |
| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| 投标人法定代表人或被授权人（签名或盖章）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

四、法定代表人身份证明书

致：(采购代理机构名称)

| 同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称： |  |  |
| 单位地址： |  |  |
| 代表人姓名： |  | 代表人联系电话： |
| 代表人性别： |  | 代表人年龄： |
| 代表人身份证号码： |  | 营业执照或事业单位法人证书号码： |
| 单位性质： |  | 经营期限： |
| 主营（产）： |  |  |
| 兼营（产）： |  |  |
| 特此证明！ |  |  |
|  | 投标人名称（加盖公章）： |  |
|  | 法定代表人（签名或盖章）： |  |
|  | 日期： 年 月 日 |  |

须附：法定代表人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

五、法定代表人授权委托书

致：(采购代理机构名称)

本人（姓名）系     （投标人名称）    的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （标段名称）      （标段编号：　　　）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本委托书于　年　月　日签字生效，特此证明。

被授权人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

身份证号码：

被授权人（签名或盖章）：

身份证号码：

日期： 年 月 日

须附：被授权人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

六、投标人基本情况说明

- 公司基本情况

| 公司名称： |  |  | 公司固话： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址： |  |  | 公司传真： |  |
| 注册资金： |  |  | 单位性质： |  |
| 公司开户银行名称： |  |  | 开户账号： |  |
| 营业注册执照或事业单位法人证书号： |  |  |  |  |
| 公司财务状况：（如需） 【价格单位：（人民币）元】 |  |  |  |  |
| 年 度 | 总资产（元） | 年营业额（元） |  | 年净利润（元） |

备注：需提供证明资料内容详见（评标方法）。

- 投标人获得国家有关部门颁发的资质证明或荣誉：（如需）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：需提供证明资料内容详见（评标方法）。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

七、承诺书

我方已完整阅读了（项目名称）     （项目编号：        ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

|  | 投标人名称（加盖公章）： |
| --- | --- |
|  | 法定代表人或被授权人（签名或盖章）： |
|  | 日期： 年 月 日 |

八、商务偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| 1 | 合同履行期限（交货期）：合同订立后60天； |  |  |  |
| 2 | 质量保证期：验收合格后3年。 |  |  |  |
| 3 | 履约保证金：中标人应在收到中标通知书后7天内向采购人提交中标金额5%的履约保证金。 |  |  |  |
| 4 | 付款方式：按合同约定支付。 |  |  |  |

注明：

- 偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

- 投标人应按照招标文件要求，对响应有偏离的，则说明偏离的内容，若有要求提供相关证明资料的，须按要求提供，否则视为负偏离。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 近三年（2022年01月01日至今）

- 企业业绩表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签约时间 | 完成情况 | 备注 |

附中标通知书或合同复印件并加盖公章。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

十、资格声明

（采购代理机构）：

我方愿响应贵方关于    （项目名称）    （项目编号：        ）的投标，参与投标，提供用户需求书中规定的货物及相关服务，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

本公司（企业）具备招标文件中资格要求。

- 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不再参加该招标项目的其他招标活动。

- 我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

本公司（企业）承诺在本次招标招标活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

十一、技术参数偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 说明 |

注明：

- 偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

- 投标人应按照招标文件第四部分采购需求的要求作出全面响应。对响应有偏离的，则说明偏离的内容。若有要求提供相关证明资料的，须按要求提供，否则视为负偏离。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

十二、技术参数承诺书

致：（采购人名称）

## 我公司承诺：如我公司在参与   （项目名称）    中标后，所投货物经采购人验收后若与技术参数偏离表上偏离情况不符合，出现的所有后果由我公司自行承担。

投标人名称：       （盖单位章）

## 日     期：     年   月   日

十三、投标货物详细说明

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能及技术参数 | 备注 |

注明：投标人应按招标文件要求，根据“采购需求”详细列出产品的各项技术要求、技术措施或处理（须提供“采购需求”中要求提交的证明资料）

投标人名称（加盖公章）：

日 期： 年 月 日

十四、具备履行合同所必需设备和专业技术能力承诺书

投标人需提供承诺书，格式自拟。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日 期： 年 月 日 |  |

十五、项目实施方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自拟）：

1. 对所提供货物的安装、调试、验收及操作、培训计划等方面采取技术和组织措施方案。

2. 售后维修/服务点名称、电话，负责人员及地址（附售后维修/服务点的证明材料）。

3. 详细说明维修保养方案、价格费用及应急维修时间安排、维修服务收费标准。

4. 投标人认为对投标有利的其他资料。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日 期： 年 月 日 |  |

十六、投标保证金汇入情况说明

致：采购代理机构名称

本单位已按     （项目名称）（项目编号：）的招标文件要求，于  年  月  日前以（付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：，帐号：，开户银行：）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金汇款凭证）

汇出时间：年月日；

汇款金额：（大写）人民币元（小写：￥元），

汇款帐户名称：         （必须是投标时使用的帐户名）

帐号：        （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年     月       日

单位名称：

单位地址：

联系人：（投标单位财务）

单位电话：      联系人手机：

附件一：我方投标保证金汇款凭证（复印件加盖投标人公章）

注：本情况说明手写无效。

十七、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件

中小企业声明函（货物）

本公司                    （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司                    （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3.本项目企业划分标准为“工业”。

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

监狱企业证明文件

说明：若是监狱企业则需提供上述省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，若不属于监狱企业则不提供。

十八、政策功能情况（如有）

项目名称：

| 类别 | 投标人提供的产品 （规格型号） | 生产者 （制造商） | 证书编号 | 所提供节能产品金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能 产品 |  |  |  |  |
|  | 节能产品总金额： 节能产品金额占总报价比重： % |  |  |  |
| 环境标志产品 | 投标人提供的产品 （规格型号） | 生产者 （制造商） | 证书编号 | 所提供环境标志产品金额 |
|  | 环境标志产品总金额： 环境标志产品占总报价比重： % |  |  |  |

说明：

- 本表填入属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的清单范围内的节能产品（应为列入《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的节能产品）或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖供应商的公章。

- 未提供产品认证证书不予价格加分或扣除。

投标人名称（加盖公章）：

日 期： 年 月 日

十九、投标人认为有必要提供的其他材料

投标人按招标文件要求自行填写，不作统一格式要求。

评标办法目录索引表

按招标文件中评标方法、步骤、标准相对应条款填写（此表格必须放置在目录处）

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条  为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条  本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条  采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条  在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条  采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为投标人的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条  主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的投标人处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条  采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条  超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条  对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条  采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条  中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条  采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条  中标、成交投标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交投标人的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条  对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条  鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条  政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条  各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条  主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条  采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条  投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条  财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条  对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条  关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条  省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条  本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。 财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181 号）同时废止。

财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

（财库〔2022〕19号）

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财政部

2022年5月30日

关于印发《吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措》的通知

吉财采购〔2022〕478号

各省级主管预算单位，各市（州）、县（市、区）财政局，长白山管委会、长春新区、中韩（长春）国际合作示范区管委会财政局，各政府采购代理机构：

现将《吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措》印发给你们，请遵照执行。

附件：吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措

吉林省财政厅

2022年6月6日

附件：

吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）和省政府《稳定全省经济若干措施》要求，积极应对突发疫情对我省经济社会影响，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力全省经济平稳健康发展，按照财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，提出如下落实措施：

一、强化政策落实支持中小企业发展

各级预算单位要认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）的规定，加强采购需求管理，规范资格条件设置，降低中小企业参加政府采购活动门槛 。科学编制政府采购预算，提高中小企业预留份额。结合采购项目的实际情况，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体或向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。适用招标投标法的政府采购工程项目应严格落实政府采购支持中小企业政策。

二、提高政府采购项目价格评审优惠幅度

自2022年7月1日起发布采购公告或者发出采购邀请，未预留份额专门面向中小企业采购的货物、服务项目，给予小微企业的价格扣除优惠由《办法》规定的6%-10%提高至10%-20%；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照《办法》的规定执行。

三、提高政府采购工程项目预留份额比例

400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。达到或超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开、公正、公平竞争和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上提高至40%以上。省财政厅将协调发改、工信、住建、交通、水利、商务等部门，按照国家相关工程招投标行政监督部门对工程招投标领域落实政府采购支持中小企业的政策要求，及时调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等，支持督促各预算单位严格落实政府采购政策。

四、降低经营成本提高履约能力

鼓励采购人、采购代理机构在政府采购活动中免收中小企业保证金或降低收取比例。对确需依法收取保证金的，应明确收取标准、缴纳方式和退还时限等要求，允许中小企业自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，降低经营成本。采购人、采购代理机构应对2022年5月前实施完成的政府采购项目投标（响应）或履约保证金进行核查清理，对符合法定或合同约定退还条件的应及时退还，切实减轻中小企业资金压力。采购人在编制采购文件时可结合项目实际，明确中小企业获得合同后可采取分期付款的方式，最大限度的确定首期预付款比例，并尽量缩短资金支付期限。

五、优化政府采购程序推进全流程电子化

中小企业参加政府采购活动，对于出具《中小企业声明函》的，任何单位和个人不得另行要求提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。对于法人代表已经出具委托书的，不得要求法人代表亲自领购采购文件或者到场参加开标、谈判等。加快推进全省政府采购全流程电子化建设，实现在线发布采购公告、提供采购文件、提交投标（响应）文件，实行电子开标、电子评审，提升中小企业参与政府采购活动的便利度。

六、加强项目执行管理提升政府采购透明度

采购人、采购代理机构对投标（响应）文件的格式、形式要求应当简化明确，不得因非实质性的格式、形式问题限制和影响中小企业投标（响应）。实现电子化采购的，采购人、采购代理机构应当免费提供电子采购文件；暂未实现电子化采购的，鼓励采购人、采购代理机构向中小企业免费提供纸质采购文件。各级预算单位在公开政府采购意向时，必须标明是否专门面向中小企业采购，便于中小企业提前做好参与政府采购活动的各项准备工作。未按照规定进行政府采购意向公开的采购项目，原则上不得开展采购活动。

各级主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购项目的统筹把握，明确工作责任，周密安排部署，严格落实预留采购份额和价格评审优惠措施支持中小企业发展。同时，按照六条措施要求，要制定具体工作方案，确保政策执行不走样、显成效。各级财政部门应加强组织领导，结合本地区实际情况明确政策执行要求，加强对采购单位政策执行情况的监督检查，在政策执行中好的经验办法和遇到的问题及时向省财政厅报告。

财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

## 财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

附表                        统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。